## Slide 1: 교육장 공기, 매분 판단합니다
시계열 데이터 추론 실습 · 과제 1~8 결과 보고
팀5 jaeung · 2026-10-28 (결과 기준 10-23) · Jetson Orin Nano Super · MAXN SUPER
보드 A 운영 기록 (실제 출력)
$ ./service.sh summary --score
기간 10-22 12:14 ~ 10-23 07:55
성공 / 실패 1182 / 0
멈춘 구간 (> 180초) 0회
co2_forecast: 4/4 맞음 (100%)
Notes: 교육장 CO₂·온도·습도 센서로 60분 예측, 이상 탐지, 사용 여부, 환기 경보를 매분 계산해 보드 A에서 상시 운영한 결과 보고서다. 오른쪽은 보드 A 서비스 운영 기록의 실제 출력이다.

## Slide 2: 한눈에 보는 결과
SUMMARY
시험 2026-09-23 ~ 10-21 · 실데이터
확인 기준
16 / 20
미충족 3 (과제 3·4·5) · 미시험 1
보드 A 무중단
19.68시간
1,182주기 실패 0
24시간 수집
98.3%
최저 커버율 · 결측 구간 0
보드 1회 예측
0.22 ms
ONNX CPU · PyTorch의 46배
무엇 | 어디
상시 서비스 | 보드 A · 조회 API · 대시보드 http://100.113.228.46:8080 (tailnet)
MQTT | aip/team5/jaeung/inference/<공간>/state (retained) · alerts · status
결과 형식 문서 | docs/interface.md — 토픽 · 필드 · 단위 · 예시
가장 의외였던 발견 | 게이트웨이 한 대의 시계가 5분 빠르다 (25쪽)
Notes: 확인 기준 20개 중 16개 충족, 보드 A 19.68시간 무중단, 24시간 수집 최저 98.3%, 보드에서 0.22 ms. 서비스와 문서 위치.

## Slide 3: 확인 기준 20개 중 16개를 충족했다
SCOREBOARD
시험 2026-09-23 ~ 10-21 · 실데이터
과제 | 확인 기준 | 결과 | 판정
1 수집 | 재접속 1분 · 재부팅 복구 · 커버율 95% | 15~18초 · 56초 · 최저 98.3% | 3/3
2 기준선 | 같은 조건 비교 · 가장 강한 기준선 | 현재값 유지 36.3 ppm | 충족
3 예측 | 60분 CO₂ 30% 감소 · 온도 개선 | −13.8% · 온도 −32.6% | 2/3
4 탐지 | 탐지율 80% · 헛경보 1회/일 | 69%(2차 79%) · 0회 | 2/3
5 상태 | 사용 여부 관찰 · 환기 재현율 85% | 관찰 0% · 88.0% | 2/3
6~7 | 사전학습 비교 · 변환 차이 1 ppm | 4가지 근거 · 0.254 ppm | 충족
8 서비스 | 12시간 · 정지 경보 · API · 문서 | 19.68시간 · 미시험 · 동작 · 문서 | 3/4
과제 3의 2차 선택은 미리 고정한 새 시험 기간(10-22 ~ 11-04)으로 11-05 이후 판정한다.
Notes: 과제별 확인 기준을 그대로 옮겨 판정했다. 미시험 1개는 보드 A 수집기 10분 정지 실측이다.

## Slide 4: 맥이 배우고, 보드 A가 매분 판단한다
SYSTEM
맥 · 학습
1년치로 학습
InfluxDB 과거 데이터 전처리
예측 · 이상 · 상태 모델 3개
ONNX로 내보내 보드로 복사
보드 A · 24시간
운영
수집기: MQTT → SQLite
매분: 같은 전처리 → 판단
API · MQTT · 대시보드
보드 B · 학습 금지
측정
Jetson 속도 · 메모리
시험용 수집기
무거운 작업은 2GB 상한
공통 측정 조건 | 값
데이터 | 실데이터 — 교육장 InfluxDB iot-bucket + 과제 1 수집기 (합성은 과제 4 고장 주입뿐)
분할 | 학습 2025-09-03 ~ 2026-08-26 · 검증 ~ 09-23 · 시험 ~ 10-21 (시간 순서)
공정성 | 정규화는 학습 기간만 · 선택은 검증으로만 · 같은 평가 시점 48,312개
장비 | Jetson Orin Nano Super 8GB, JetPack 7.2.1, 전력 모드 MAXN SUPER
Notes: 학습은 메모리가 넉넉한 맥, 운영은 보드 A, 측정은 보드 B로 나눴다. 학습과 서비스가 같은 전처리 코드를 쓴다. 모든 결과표에 이 측정 조건이 적용된다.

## Slide 5: 평가 기준마다 근거를 남겼다
EVALUATION
영역 (비중) | 근거
동작 25% | 19.68시간 무중단 · 끊김/계산 실패/범위 밖 값 자동 시험 · 실제 장애 재부팅 2회 자동 복구 (10분 정지 실측은 남음)
성능 25% | 확인 기준 20개 중 16개. 못 넘은 3개는 원인과 다음 행동을 숫자로
해석 30% | 과제마다 왜 → 그래서. 모델이 못 하는 것(사람이 정하는 순간, 정상 범위의 값 고정)을 명시
공정한 평가 10% | 시간 순서 분할, 학습 기간 정규화, 검증으로만 선택. 2차 시험 기간은 결과 전에 고정
재사용성 10% | 결과 형식 문서(토픽·필드·단위·예시), retained MQTT, 조회 API, 대시보드
시험 결과를 본 뒤 모델이나 임계값을 다시 고르지 않았다. 그래서 못 넘은 기준이 남았고, 대신 이유를 설명한다.
Notes: 과제 안내의 평가 기준 다섯 가지에 맞춰 이 보고서의 근거를 정리했다.

## Slide 6: 수집과 기준선
01
과제 1 · 2
Notes: 과제 1·2.

## Slide 7: 두 보드 모두 24시간 커버율 95%를 넘었다
TASK 1 · COLLECTION
10-21 14:30 ~ 10-22 14:35 · 실데이터
Chart: 공간별 최저 커버율 (%) · 센서 간격 기준
| 사무실 | 사무실 밖 | 실습실 | 회의실
보드 A (운영) | 99.8 | 100 | 98.3 | 99.3
보드 B (실험) | 99 | 99.4 | 97.5 | 99.3
 | 보드 A | 보드 B
통과 항목 | 30/30 | 30/30
결측 구간 | 0 | 18
재접속 | - | 15·18·18초
재부팅 복구 | - | 56초
Notes: 커버율은 센서별 기대 전송 간격(1·2·10분) 기준이다. 축은 90%부터 그렸다. 재접속·재부팅 시험은 보드 B에서 했다. 보드 A는 재부팅이 금지된 운영 보드다.

## Slide 8: 빈칸 18개는 모두 '보드 멈춤'이었고, 원인이 자동으로 찍혔다
TASK 1 · WHY → THEN
왜
보드 B가 두 번 멈춤
10-21 18:53, 10-22 09:28 학습 부하
센서 9대가 같은 시간에 함께 빔
사건 기록 → '수집기 쪽' 자동 표시
두 번 다 사람 손 없이 재수집
그래서
운영은 보드 A, 학습 금지
보드 학습을 코드로 거부 (guard.py)
무거운 작업은 메모리 2GB 상한
다른 보드 기록으로 빈 구간 메우기
중복은 deduplicationId로 거름
더 본 것
센서 · 운영 환경
2분 센서는 칸 하나가 0.14%p
사무실 CO₂ 배터리 1% → 교체 요청
형식 변경은 설정만 수정 (코드 0줄)
설치 USB가 복구를 막은 적 있음
한계: 무선에서 사라진 메시지는 되살릴 수 없다. fCnt 건너뜀으로 '센서·무선 쪽'인지 '수집기 쪽'인지만 가른다.
Notes: 결측 원인을 자동으로 나눌 수 있었던 것은 수집기 사건 기록과 fCnt를 함께 저장했기 때문이다.

## Slide 9: 가장 강한 기준선은 '지금 값 그대로'였다
TASK 2 · BASELINE
시험 기간 · 같은 평가 시점
Chart: 기준선별 60분 CO₂ 오차 MAE (ppm)
| 현재값 유지 | 최근 1시간 평균 | 어제 같은 시각
MAE | 36.3 | 46.8 | 117.7
왜
CO₂는 천천히 변하고, 큰 변화는 하루 몇 번(수업 시작·점심·퇴실)뿐
요일·공휴일이 달라 '어제 같은 시각'이 가장 나쁨
그래서
모든 모델을 같은 평가 시점 20,065개로 비교, 모델은 '변화량'을 예측
CO₂ MAE (ppm) | 5분 | 15분 | 30분 | 60분
현재값 유지 | 7.3 | 12.3 | 22.0 | 36.3
최근 1시간 평균 | 18.6 | 23.2 | 33.3 | 46.8
Notes: 실습실 CO₂는 수업일 258일 중 256일이 일정을 따랐다. 같은 메시지가 두 번 저장된 기록이 약 11만 건이라 10초 안 중복을 제거했다.

## Slide 10: 예측 · 탐지 · 상태
02
과제 3 · 4 · 5 · 6
Notes: 과제 3~6.

## Slide 11: 모든 시점에서 이겼지만, 60분 30% 감소는 못 넘었다
TASK 3 · FORECAST
GRU · 검증으로 선택 · 시험 1회
Chart: 시험 기간 CO₂ 오차 MAE (ppm)
| 5분 | 15분 | 30분 | 60분
현재값 유지 | 7.3 | 12.3 | 22 | 36.3
GRU | 7 | 10.9 | 18.7 | 31.3
확인 기준 | 결과
CO₂ 30% 감소 | × −13.8%
목표 | 25.44 이하
온도 개선 | −32.6%
시험 미사용 | 선택 → 시험 순
Notes: GRU 2층 은닉 64, 약 6만 파라미터. 과거 2시간으로 5~60분 12시점의 변화량을 예측한다. 11개 실행 중 검증 기간으로 하나를 골랐다.

## Slide 12: 시험 기간이 조용했고, 사람이 정하는 순간은 센서에 안 보인다
TASK 3 · WHY
Chart: 60분 CO₂ 오차, 기준선 대비 변화 (%)
| 검증 기간 전체 | 시험 · 사무실 | 시험 · 회의실 | 시험 · 실습실 | 시험 · 주말·공휴일 | 시험 · 수업 시작 직후
변화 | -33 | -23 | -19 | 5 | 25 | 48
시험 기간 34%가 추석·공휴일 → 기준선 오차가 검증 110에서 시험 36 ppm
같은 모델이 검증에서는 33% 줄였다
수업 시작·창문 개방은 미리 알 수 없다
회의실은 일정표가 없다 (큰 오차 상위 50개 중 39개)
Notes: 음수는 모델이 기준선보다 좋은 구간, 양수는 나쁜 구간이다. 큰 오차는 하루 몇 번의 큰 변화 순간에 몰려 있다.

## Slide 13: 같은 시험 기간에서 다시 고르지 않고, 새 기간에서 한 번 잰다
TASK 3 · THEN
2차 선택 (검증으로만)
GRU 9개 평균
씨앗 평균 · 시점별 섞기
검증 71.4 vs 109.5 ppm (−34.8%)
새 시험 기간 (미리 고정)
10-22 ~ 11-04
10-22에 결과 보기 전 고정
11-05 이후 한 번만 판정
센서 밖 정보
다음 실험
문 열림(WS301) · 냉난방(xflow)
회의 예약 · 수업 인원
운영에서는 강한 구간(5~30분, 사무실·회의실)을 쓰고, 서비스가 60분 전 예측을 실제값으로 스스로 채점한다.
Notes: 시험 결과를 본 뒤 같은 기간에서 다시 고르면 시험 점수가 더 이상 공정한 평가가 아니다. 그래서 새 기간을 미리 고정했다.

## Slide 14: 튄 값은 다 잡고, 정상 범위에서 멈춘 값은 못 잡는다
TASK 4 · ANOMALY
시험 기간 복사본에 합성 고장 주입
Chart: 고장 종류별 잡음 / 놓침 (건) · 1차, 씨앗 22
| 튄 값 · 냉방 정지 | 영점 틀어짐 | 습도 값 고정 | 환기 정지
잡음 | 16 | 6 | 0 | 0
놓침 | 0 | 2 | 6 | 3
시도 | 탐지율
1차 (씨앗 22) | × 69%
2차 (씨앗 33) | × 79%
2차 (씨앗 22) | × 69%
헛경보 | 0회/일
Notes: 오토인코더는 정상 구간만 학습했고, 임계값은 검증 기간 복사본에서 헛경보 하루 1회 이하 중 탐지율 최대로 고정했다. 2차 규칙은 1차 결과를 본 뒤 만들었기 때문에 새 씨앗으로 다시 평가했다.

## Slide 15: 값만으로는 구별이 안 되는 고장이 있다
TASK 4 · WHY → THEN
왜 · 습도 값 고정
정상도 몇 시간 멈춘다
'같은 값 19시간' 기준으로는 1~4시간 고정을 못 잡음
2차 짝 비교도 온도까지 그대로인 밤·새벽엔 안 드러남
왜 · 환기 정지
수업과 모양이 같다
CO₂가 계속 오르는 모양이 '사람이 많은 수업'과 같음
시험 헛경보 0은 조용한 기간 덕
그래서
센서 밖과 비교
센서별 값 고정 판정 · 옆 센서 비교
냉난방 장비(xflow) · 인원 정보
경보는 사건 단위로 묶음
시험에서 80%가 되는 임계값은 검증 헛경보가 하루 2.29회라 고를 수 없었다.
Notes: 모델이 못 하는 것을 정확히 짚는 것이 이 과제의 핵심이다.

## Slide 16: 환기 경보는 88%로 통과, 사용 여부는 신중하지만 놓친다
TASK 5 · STATE
시험 + 10-22 직접 관찰
환기 선제 경보
88.0%
30분 안 1,000 ppm 재현율
macro-F1 0.626 > 0.608
빈 방 → 사용중 오판
0%
사용중 1,147칸은 놓침
시험 혼동 행렬 | 예측 빔 | 예측 사용
실제 빔 | 6,288 | 0
실제 사용 | 1,147 | 197
왜: 임계값 0.95(검증 F1 최대)라 확신이 클 때만 '사용중'. CO₂는 출입보다 수십 분 늦게 따라온다.
그래서: 퇴실 뒤 빈 방 관찰 추가, 문 열림·소음 센서로 정답 보강. 환기 경보는 정밀도 16.5%라 '주의' 단계로.
Notes: 빈 방을 냉난방하는 가장 비싼 오류는 0번이었다. 2차로 임계값 기준을 바꿨지만 0.95에서도 조건(2%)을 만족하지 못해 그대로 남았다. 임계값이 아니라 정답 문제다.

## Slide 17: 범용 모델은 학습 없이도 기준선을 이기지만, 매분 쓰기엔 무겁다
TASK 6 · PRETRAINED
정확도: 맥 · 시간/메모리: 보드 B CPU
Chart: 60분 CO₂ MAE (ppm)
| 현재값 유지 | Chronos tiny | Chronos small | 직접 학습 GRU
MAE | 36.3 | 33.3 | 32.4 | 31.3
방법 | 구간 적중 | 1회 (p95) | 메모리
Chronos tiny | 78% | 39 ms (47) | +213 MB
Chronos small | 77% | 139 ms (299) | 최대 676 MB
GRU · ONNX | - | 0.22 ms | 수백 KB
채택: 매분 경로는 GRU. Chronos는 새 공간의 첫 모델 · 불확실성 구간(적중 75~84%) · 두 번째 의견으로만.
Notes: 같은 20,065 시점에서 비교했다. 두 기간 모두 GRU, Chronos, 기준선 순서가 같았다. 센서만 쓴 GRU도 30.0 ppm이라, 차이의 대부분은 이 공간 데이터로 학습한 것에서 온다. 로컬 LLM과 8GB를 나눠 써야 해서 정확도 이득 없이 0.7GB를 쓰지 않는다.

## Slide 18: Jetson에서 운영
03
과제 7 · 8
Notes: 과제 7·8.

## Slide 19: 가장 빠른 것은 GPU가 아니라 ONNX CPU였다
TASK 7 · EDGE
보드 B · 워밍업 20 · 측정 200 · 클럭 고정 안 함
Chart: GRU 1회 예측 (ms, 배치 1 평균)
| PyTorch CPU | PyTorch GPU FP32 | PyTorch GPU FP16 | ONNX Runtime CPU
ms | 10.27 | 0.87 | 0.85 | 0.22
방식 | CO₂ 최대 차이
GPU FP32 | 0.012 ppm
GPU FP16 | × 1.022 ppm
ONNX CPU | 0.254 ppm
경보 변화 | 0% (전 방식)
모델이 6만 파라미터로 작아 GPU로 보내는 준비 시간이 계산보다 길다. 운영은 ONNX CPU, GPU는 다음 주 로컬 LLM에 비워 둔다.
Notes: torch 2.14.1+cu130, onnxruntime 1.31.0. 차이는 PyTorch CPU 대비 시험 기간 실데이터 2,000개. FP16은 0.02 ms 이득에 오차만 커졌다. TensorRT는 보드에 없고 sudo 설치가 필요해 미뤘다.

## Slide 20: 보드 A가 19.7시간 동안 한 번도 멈추지 않았다
TASK 8 · SERVICE
10-22 12:14 ~ 10-23 07:55 · MAXN SUPER
주기 성공
1,182 / 1,182
실패 0 · 3분 넘는 멈춤 0회
1주기 계산
1.30초
p95 1.41초 · 주기 60초
가장 긴 간격
61초
매분 빠짐없이
확인 기준 | 결과 | 판정
12시간 무중단 | 19.68시간, 1,182주기 실패 0 | 충족
수집기 10분 정지 → 끊김 경보 → 복구 | 자동 시험 통과, 보드 A 실측 남음 (sudo) | 미시험
조회 API로 예측·이상·상태 | 9개 경로, 운영 중 매분 응답 | 충족
결과 형식 문서 | 토픽·필드·단위·예시 (interface.md) | 충족
Notes: ONNX Runtime CPU 스레드 2, 메모리 상한 1500M. 첫 실측 시도는 4초 만에 다시 켜져 무효였다.

## Slide 21: 예측 기반 경보는 4/4 맞았고, 분류기 환기 경보는 1/5였다
TASK 8 · ALERTS
경보 뒤 실제 최대 CO₂로 채점
Chart: 경보 뒤 창 안 최대 CO₂ (ppm) · 1,000에 닿으면 맞음
| 회의실 환기 12:14 | 실습실 환기 13:05 | 사무실 환기 14:20 | 실습실 환기 15:20 | 실습실 환기 16:45 | 회의실 예측 12:50 | 사무실 예측 14:20 | 사무실 예측 16:10 | 사무실 예측 17:35
환기 경보(분류기) | 908 | 826 | 1000 | 877 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0
1,000 ppm 초과 예측 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 1000 | 1066 | 1006
그래서: 사람에게 보내는 알림은 예측 기반(co2_forecast)을 기본, 분류기 환기 경보는 '주의' 단계. 틀린 4건도 826~910 ppm까지는 올랐다.
Notes: 같은 공간·종류 경보는 30분 안이면 한 사건으로 묶었다. 환기 경보는 30분, 초과 예측은 60분 안에 1,000 ppm에 닿으면 맞음이다. 자체 채점 경보 forecast_drift는 회의실에서 잦아 정보 단계로 낮춘다.

## Slide 22: 다른 팀은 API와 MQTT 두 길로 가져다 쓴다
TASK 8 · INTERFACE
왼쪽 화면: 예시 데이터
조회 API · 보드 A :8080
GET /health
GET /v1/spaces
GET /v1/spaces/meeting/
forecast?minutes=30
GET /v1/spaces/<slug>/state
GET /v1/alerts · /v1/sensors
MQTT …/inference/<slug>/state
retained · alerts · status
새로 접속한 구독자도 retained로 최신값을 바로 받는다. 같은 경보는 처음·30분마다·해제 때만 보낸다. 형식 전체는 docs/interface.md.
Notes: 대시보드 주소 http://100.113.228.46:8080 (tailnet). 왼쪽 그림은 예시 데이터로 그린 화면이다. 공간 객체에는 예측 12시점, 이상 점수·원인, 사용·환기 확률, 경보, 예측이 비면 이유가 들어 있다.

## Slide 23: 학습과 같은 전처리를 쓰고, 장애가 나도 멈추지 않는다
TASK 8 · ROBUSTNESS
상황 | 동작
센서 일부 끊김 | 남은 센서로 계속, sensor_gap
공간 전체 끊김 | 예측을 비움, data_gap → cleared
계산 한 번 실패 | 기록 · degraded · 다음 주기 정상
종료 · 재부팅 | systemd 자동 시작, LWT offline
전처리가 다르면 | 생기는 일
정규화를 다시 계산 | 같은 900 ppm이 다른 입력
막 시작된 5분 칸 | 측정 1~2개로 값이 튐
중복 제거 누락 | 중앙값이 한쪽으로 쏠림
게이트웨이 시각 | 5분 빠른 칸에 들어감
서비스는 학습 코드와 같은 파일의 같은 함수, 학습 기간 정규화 값을 쓴다. 다르면 오류 없이 그럴듯하게 틀린 숫자가 나온다.
Notes: 그래서 서비스는 끝난 5분 칸까지만 쓴다. 값은 5분마다 바뀌지만 끊김 경보는 1분 안에 낸다.

## Slide 24: 발견과 다음 할 일
04
가장 의외였던 발견 · 한계
Notes: 정리.

## Slide 25: 게이트웨이 한 대의 시계가 5분 빠르다
MOST SURPRISING
같은 메시지 안의 두 시각 (ChirpStack 업링크)
"time": "…T00:36:20.731Z"
↑ 게이트웨이 24e124fffef5dccc 시계
"nsTime": "…T00:31:25.297Z"
↑ 네트워크 서버 시계 (기준)
메시지 순서대로 time을 보면
08:05 → 08:01 → 08:06
24시간 메시지
46%
12,671건 중 5,789건이 60초 넘게 어긋남
→ 기준 시각을 nsTime으로
메시지 시각을 그대로 썼다면 모든 반응 시간 분석이 5분씩 틀렸다.
Notes: 과제 2의 일정 변화 뒤 반응 시간, 과제 5의 선제 경보, 과제 8의 5분 칸 배정이 모두 이 결정에 기대고 있다. 보드 시계도 부팅 직후 1970년에서 시작해, 수집기는 시계 동기화를 기다린 뒤 시작한다.

## Slide 26: 검증에서 꼴찌였던 모델이 시험에서 1등이었다
ALSO SURPRISING
GRU 변형별 씨앗 3개 평균
Chart: 검증 60분 CO₂ MAE (ppm)
| 시간표 포함 | 시각·요일 | 센서만
검증 | 74.6 | 73.7 | 82.6
Chart: 시험 60분 CO₂ MAE (ppm)
| 시간표 포함 | 시각·요일 | 센서만
시험 | 30.3 | 32.2 | 30
검증 기간(개강 직후)이 시험 기간(연휴)보다 3배 더 출렁였다. 기간 하나로 고르면 운에 맡기는 것 → 여러 기간으로 교차 검증하고, 운영 중에는 스스로 채점한다.
Notes: 규칙대로 검증으로만 골라 1등을 놓쳤다. 이것이 공정한 평가의 비용이고, 다음 실험의 근거가 됐다.

## Slide 27: 운영하며 겪은 일은 코드보다 환경에서 많이 나왔다
LESSONS
언제 | 무슨 일 | 조치
10-21, 10-22 | 보드 B가 학습 부하로 두 번 멈춤 | 보드 학습 금지 + 코드 거부, 메모리 상한
10-21 | 설치 USB 때문에 설치 화면으로 부팅 | 팀 규칙으로 남김
10-22 09:01 | 보드 A에 torch가 없어 서비스 종료 | torch 없이 도는지 시험 추가
10-22 09:49 | 문 열림 센서를 '끊김'으로 오판 | CO₂·온도·습도 센서만 판정
10-22 12:14 | 10분 정지에 경보가 안 나는 기준 | 5분 기준 + 수집 전체 조용함 판정
Notes: 문 열림 센서는 문이 움직일 때만 신호를 보내는데, 1분 센서처럼 판정해 가짜 끊김 경보가 났다. 운영 첫 15분 만에 찾아 고쳤다.

## Slide 28: 모델이 못 하는 것과 다음 할 일
LIMITS · NEXT
모델이 못 하는 것
센서에 안 보이는 것
사람이 정하는 순간 (수업·창문)
정상 범위 안에서 멈춘 값
사람이 많은 것 vs 환기 고장
출입 직후 사용 여부
다음 할 일
남은 확인 기준
보드 A 수집기 10분 정지 실측
퇴실 뒤 빈 방 직접 관찰 (과제 5)
11-05 이후 과제 3 2차 판정
센서별 값 고정 판정 (과제 4)
다음 단계
센서 밖 정보
문 열림 · 소음 센서
냉난방 xflow · 회의 예약
LLM 도구용 예측 구간 · 근거 숫자
Notes: 모든 숫자는 docs/reports의 과제별 보고서에서 옮겼고, 이 보고서를 위해 새로 측정한 것은 없다.

## Slide 29: 정리
수집
두 보드 모두 커버율 95% 이상, 결측 원인 자동 표시
예측
기준선보다 14%, 목표 30% 미달 → 새 기간에서 2차 판정
탐지 · 상태
멈춘 값·환기 고장은 값만으로 못 가림, 환기 경보 88%
엣지
ONNX CPU 0.22 ms, GPU보다 빠름
운영
19.7시간 무중단, API · MQTT · 대시보드 · 형식 문서
발견
게이트웨이 시계 5분 → 기준 시각은 nsTime
Notes: 상세 근거는 저장소 docs/reports의 과제별 보고서와 README, 결과 형식은 docs/interface.md.

## Slide 30: 과제별 상세 근거 문서
APPENDIX
과제 | 문서 (docs/reports/)
1 | 001-findings · 001-collection-status(-b) · 001-failure-tests · 001-format-change
2 | 002-diagnosis · 002-baselines
3 | 003-forecast · 003-model-comparison · 003-test-log
4 | 004-anomaly · 004-detection(-seed22)
5 | 005-state · 005-classification · 005-observation
6 · 7 | 006-pretrained · 006-comparison · 007-edge · 007-comparison
8 | 008-service · 008-service-log · ../interface.md
Notes: 숫자의 출처.