## Slide 1: 교육장 공기, 매분 판단합니다
시계열 데이터 추론 실습 과제 1~8 결과 보고
2026-10-22 · 팀5 jaeung · Jetson Orin Nano Super (MAXN SUPER)
보드 A 상시 서비스 응답 (주요 필드)
$ curl http://100.113.228.46:8080/health
"status": "ok"
"failures": 0
Notes: 제출용 자료. 서비스 주소 http://100.113.228.46:8080 (Tailscale).

## Slide 2: 8개 과제 중 6개 통과, 못 넘은 2개는 원인을 숫자로 설명한다
SUMMARY
시험 2026-09-23 ~ 10-21
과제 | 핵심 기준 | 결과 | 판정
1 수집 | 재접속 1분 · 재부팅 복구 · 커버율 95% | 15~18초 · 56초 · 최저 98.3% | 통과
2 기준선 | 가장 강한 기준선과 이유 | 현재값 유지 (60분 36.3 ppm) | 통과
3 예측 | 60분 CO₂ 30% 감소 · 온도 개선 | 13.8% 감소 · 온도 32.6% 감소 | × 미통과
4 탐지 | 탐지율 80% · 헛경보 하루 1회 | 79%(새 고장) · 69% · 0회 | × 미통과
5 상태 | 환기 재현율 85% · macro-F1 > 규칙 | 88.0% · 0.626 > 0.608 | 통과
6 사전학습 | 같은 시점 · 네 가지 근거 | GRU 31.3 < Chronos 32.4 ppm | 통과
7 엣지 | 변환 후 차이 1 ppm · 조건 기록 | ONNX 0.25 ppm · 0.22 ms | 통과
8 서비스 | 12시간 · 정지 경보 · API · 문서 | 19.7시간 무중단(1182/1182) · API·문서 완료 | 정지 시험 남음
모델과 임계값은 검증 기간으로만 골랐고, 시험 결과를 본 뒤 다시 고르지 않았다.
Notes: 전체 판정 요약.

## Slide 3: 맥이 배우고, 보드 A가 매분 판단한다
SYSTEM
맥
학습
InfluxDB 과거 1년치로 학습
예측 · 이상 · 상태 모델 3개
ONNX로 내보내 보드로 복사
보드 A · 24시간
운영
수집기: MQTT → SQLite
매분: 학습과 같은 전처리 → 판단
API :8080 · MQTT · 대시보드
보드 B
측정
Jetson 속도 · 메모리 측정
시험용 수집기
학습 금지 (코드로 거부)
측정 조건 | 값
데이터 | 실데이터 (교육장 InfluxDB · MQTT), 합성 아님
기간 분할 | 학습 2025-09-03 ~ 2026-08-26 · 검증 ~ 09-23 · 시험 ~ 10-21 (시간 순서)
정규화 | 학습 기간 값만으로 계산, 맥 · 보드가 같은 전처리 코드 사용
보드 | Jetson Orin Nano Super 8GB, JetPack 7.2.1, 전력 모드 MAXN SUPER
Notes: 구조와 측정 조건.

## Slide 4: 수집과 기준선
01
과제 1 · 2
Notes: 과제 1·2.

## Slide 5: 두 보드 모두 24시간 커버율 95%를 넘었다
TASK 1 · COLLECTION
10-21 14:30 ~ 10-22 14:35
 | 보드 A (운영) | 보드 B (실험)
통과 항목 | 30 / 30 | 30 / 30
최저 커버율 | 98.3% | 97.5%
결측 구간 | 0 | 18
재접속 시험 | - | 15 · 18 · 18초
재부팅 후 재수집 | - | 56초
왜
보드 B의 결측 18개는 모두 학습 부하로 보드가 멈춘 두 번(각 4~6분)에서 나왔다. 두 번 다 수집기가 사람 손 없이 다시 켜졌다.
그래서
보드 학습 금지(코드로 거부), 무거운 작업은 메모리 2GB 상한. 운영 판정은 장애가 없던 보드 A로 한다.
더 본 것
게이트웨이 시계가 약 5분 빨라 메시지의 46%가 60초 넘게 어긋남 → 기준 시각은 네트워크 서버 시각. 사무실 CO₂ 센서 배터리 1%.
Notes: 근거: docs/reports/001-collection-status.md, 001-collection-status-b.md, 001-failure-tests.md.

## Slide 6: 가장 강한 기준선은 '지금 값 그대로'였다
TASK 2 · BASELINE
시험 기간 60분 CO₂
Chart: 기준선별 60분 CO₂ 오차 MAE (ppm)
| 현재값 유지 | 최근 1시간 평균 | 어제 같은 시각
MAE | 36.3 | 46.8 | 117.7
왜
CO₂는 천천히 변하고, 큰 변화는 하루 몇 번(수업 시작 · 점심 · 퇴실)뿐이다.
'어제 같은 시각'은 요일 · 공휴일 · 수업 유무가 날마다 달라 가장 나쁘다.
그래서
이후 모든 모델은 현재값 유지와 같은 평가 시점(20,065개)에서 비교한다.
Notes: 근거: 002-baselines.md, 002-diagnosis.md.

## Slide 7: 예측 · 탐지 · 상태
02
과제 3 · 4 · 5 · 6
Notes: 과제 3~6.

## Slide 8: 모든 시점에서 이겼지만, 60분 30% 감소는 못 넘었다
TASK 3 · FORECAST
GRU · 검증으로 선택
Chart: CO₂ 오차 MAE (ppm)
| 5분 | 15분 | 30분 | 60분
현재값 유지 | 7.3 | 12.3 | 22 | 36.3
GRU | 7 | 10.9 | 18.7 | 31.3
왜
· 시험 기간에 추석 · 공휴일 → 기준선 오차가 검증 110에서 시험 36 ppm
· 수업 시작은 센서에 미리 안 보인다 (이때 기준선보다 48% 나쁨)
· 회의실은 일정표가 없다 (큰 오차 상위 50개 중 39개)
그래서
여러 기간으로 교차 검증, 문 열림 · 냉난방 · 회의 예약 정보 추가. 온도는 32.6% 감소로 통과.
Notes: 근거: 003-forecast.md, 003-model-comparison.md.

## Slide 9: 검증에서 꼴찌였던 모델이 시험에서 1등이었다
MOST SURPRISING
GRU 변형별 씨앗 3개 평균
Chart: 검증 60분 CO₂ MAE (ppm)
| 시간표 포함 | 시각·요일 | 센서만
검증 | 74.6 | 73.7 | 82.6
Chart: 시험 60분 CO₂ MAE (ppm)
| 시간표 포함 | 시각·요일 | 센서만
시험 | 30.3 | 32.2 | 30
검증 기간(개강 직후)이 시험 기간(연휴)보다 3배 더 출렁였다. 규칙대로 검증으로만 골라 1등을 놓쳤다.
교훈: 기간 하나로 고르면 운에 맡기는 것. 여러 기간으로 검증하고, 운영 중에 스스로 채점한다.
Notes: 서비스는 60분 전 예측을 실제값으로 채점하는 monitor를 둔다.

## Slide 10: 튀는 값은 다 잡고, 정상 범위에서 멈춘 값은 못 잡는다
TASK 4 · ANOMALY
합성 고장 35건
고장 종류 | 잡음 | 이유
튄 값 · 냉방 정지 | 16/16 | 처음 보는 모양
영점 틀어짐 | 6/8 | 천천히 변해 늦게
습도 값 고정 | × 0/6 | 정상도 몇 시간 멈춤
환기 정지 | × 0/3 | 사람 많은 수업과 같음
결과
탐지율 69% (기준 80%) · 헛경보 하루 0회 (기준 1회)
그래서
값만으로는 구별 불가. 같은 공간 옆 센서와 비교, 냉난방 장비(xflow) 데이터를 넣는다.
임계값은 검증 기간으로 고정. 시험에서 80%가 되는 값은 검증 헛경보가 하루 2.29회라 고를 수 없다.
Notes: 근거: 004-anomaly.md, 004-detection.md.

## Slide 11: 환기 경보는 88%로 통과, 사용 여부는 빈 방 오판 0%
TASK 5 · STATE
환기 선제 경보
88.0%
30분 안 1,000 ppm을 미리 잡은 비율
macro-F1 0.626 > 규칙 0.608
사용 여부
0%
빈 방을 '사용중'으로 본 비율
대신 사용중 1,147칸을 놓침
왜
환기 경보 정밀도 16.5% → 같은 경보를 30분에 한 번만 보낸다. 회의실 재현율은 77.9%(회의가 쉬었다 다시 시작).
사용 여부 임계값(0.95)이 검증 기간에 맞춰져 매우 보수적이다. CO₂는 사람의 출입보다 늦게 따라온다.
그래서
'빈 방 오판 2% 이하에서 재현율 최대'로 임계값 기준을 바꾸고, 문 열림 · 소음 센서로 정답을 보강한다.
Notes: 근거: 005-state.md, 005-classification.md, 직접 관찰 docs/observations/occupancy.csv.

## Slide 12: Chronos는 학습 없이 기준선을 이기지만, 매분 쓰기엔 무겁다
TASK 6 · PRETRAINED
정확도: 맥 · 시간/메모리: 보드 B CPU
방법 | 60분 MAE | 구간 적중 | 1회 추론 | 메모리
현재값 유지 | 36.3 | - | - | -
Chronos-Bolt tiny | 33.3 | 78% | 39 ms | +213 MB
Chronos-Bolt small | 32.4 | 77% | 139 ms (p95 299) | 약 +237 MB
직접 학습 GRU (ONNX) | 31.3 | - | 0.22 ms | 수백 KB
채택
매분 예측은 GRU 유지 — 더 정확하고 600배 빠르며, 로컬 LLM과 나눠 쓸 메모리를 아낀다.
Chronos는 학습 데이터가 없는 새 공간의 첫 모델, 불확실성 구간(적중률 75~84%), 두 번째 의견으로 쓴다.
Notes: 근거: 006-pretrained.md, 006-comparison.md.

## Slide 13: Jetson에서 운영
03
과제 7 · 8
Notes: 과제 7·8.

## Slide 14: 가장 빠른 것은 GPU가 아니라 ONNX CPU였다
TASK 7 · EDGE
보드 B · 워밍업 20 · 측정 200 · 클럭 고정 안 함
Chart: GRU 1회 예측 (ms, 배치 1 평균)
| PyTorch CPU | PyTorch GPU FP32 | PyTorch GPU FP16 | ONNX Runtime CPU
ms | 10.27 | 0.87 | 0.85 | 0.22
방식 | CO₂ 최대 차이
GPU FP32 | 0.01 ppm
GPU FP16 | × 1.02 ppm
ONNX CPU | 0.25 ppm
경보 바뀜 | 0% (전 방식)
모델이 6만 파라미터로 작아 GPU로 보내는 준비 시간이 계산보다 길다. FP16은 득 없이 오차만 커졌다. TensorRT는 보드에 미설치(sudo 필요).
결론: 운영은 ONNX CPU, GPU는 다음 주 로컬 LLM에 비워 둔다.
Notes: 근거: 007-edge.md, 007-comparison.md.

## Slide 15: 보드 A가 매분 네 공간을 판단해 API와 MQTT로 내보낸다
TASK 8 · SERVICE
조회 API (보드 A :8080) · 형식은 docs/interface.md
GET /health
GET /v1/spaces
GET /v1/spaces/<slug>/forecast?minutes=60
GET /v1/spaces/<slug>/anomaly | /state | /alerts
GET /v1/alerts
MQTT aip/team5/jaeung/inference/<slug>/state
(retained) · alerts · status(LWT)
확인 기준 | 상태
12시간 무중단 | 통과 (19.7시간, 실패 0)
10분 정지 경보 | 시험 예정
조회 API | 통과
결과 형식 문서 | 통과
매분: 수집 DB → 학습과 같은 전처리 → ONNX 예측 · 이상 점수 · 상태 판단 → 경보. 모델 파일을 바꾸면 서비스를 멈추지 않고 교체된다.
Notes: 근거: 008-service.md, docs/interface.md. 12시간 기록은 00:14 이후 summary로 갱신.

## Slide 16: 운영을 시작하자 실제 데이터에서만 보이는 문제가 나왔다
OPERATIONS
시각 | 무슨 일 | 고친 방법
09:01 | 켜자마자 꺼짐 (보드 A에 torch 없음) | torch 없이 도는지 자동 시험 추가
09:49 | 문 열림 센서를 '끊김'으로 오판 | CO₂ · 온도 · 습도 센서만 판정
10:5x | 최종 모델로 교체 | 파일만 바꾸면 무중단 교체
12:14 | 10분 정지에 경보가 안 나는 기준(15분) | 5분 안 '수집 끊김' 경보로 고치고 재시작
문 열림 센서는 문이 움직일 때만 신호를 보내서, 1분 센서와 같은 기준으로 보면 끊긴 것처럼 보였다. 서비스는 60분 전 예측을 실제값으로 스스로 채점한다.
Notes: 근거: 008-service.md 사건 표.

## Slide 17: 정리와 다음 할 일
수집
두 보드 모두 커버율 95% 이상, 결측 원인 전부 설명
예측
기준선보다 14%, 목표 30% 미달 → 센서 밖 정보
의외
검증 꼴찌가 시험 1등 → 여러 기간 검증
탐지
멈춘 값은 옆 센서 비교로
엣지
ONNX CPU 0.22 ms, GPU보다 빠름
운영
보드 A 매분 판단, API · MQTT · 대시보드
Notes: 정리.